|  |  |  |  |  | 책임부서 | 설비개선 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 검토주기 | 12개월 (정기) |
| ▣ 목차 - 목적 - 적용범위 - 용어정의 - 책임과 권한 - 업무절차 - 서식/양식 #. 부표 | 담당 | 검토 | 팀/부서장 | 합의 |  |  |
|  | 손휘웅 |  | 최성익 |  |  |  |
|  |  |  |  | 수신 |  |  |
|  | 본부장 | 경영대리인 | 최고경영자 |  |  |  |
|  |  |  |  | 참조 |  |  |

| 개 정 이 력 | 번호 | 제/개정 일자 | 해당범위 |  | 제/개정 사유 | 제/개정 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 부문 | 전면 |  |  |  |
|  | 0 | 2017.07.01 |  | ● | 신규제정 | 설비/유틸리티 관리 업무절차 명확화 | 손휘웅 |
|  | 1 | 2021.01.04 | ● |  | 지침서 현실화 | 지침서명 변경 (설비유틸리티관리유틸리티 설비관리)및 업무절차 현실화 | 손휘웅 |
|  | 2 | 2022.04.11 | ● |  | 지침서 현실화 | 용어정의, 창원공장 신규 시스템 도입(EMS)에 따른 업무절차 현실화 | 손휘웅 |
|  | 프로세스 승인 후, 문서관리 |  |  |  | 원본관리 : 시스템부서 / 파일관리 : 파일서버등록 (시스템담당자) / 내용공유 : 관련부서 내용전달/내부교육 |  |  |

1. 목적

센트랄의 설비가동에 있어 필수 요건인 유틸리티(수전설비, Compressor, 에프터쿨러, 에어드라이어, 냉각타워, 유수분리기 등)의 고유 성능을 유지해 생산활동을

지원하며, 고장시 신속 수리해 생산성 향상 및 비가동 감소에 그 목적이 있다.

2. 적용범위

2.1 당사 보유 사용중인 Air Compressor 및 주변장치(에프터쿨러, 에어드라이어, 쿨링타워, 유수분리기 등)에 적용한다.

2.2 당사 보유 사용중인 수전설비 및 주변장치에 적용한다.

2.3 기타 유틸리티 적용 부분은 해당 공장에서 필요 시 지정하여 적용토록 한다.

3. 용어정의

3.1 수배전반 : 수배전에 필요한 각종계기, 제어개폐기, 보호계전기 등을 안전하게 금속함에 설치한 것을 말한다.

3.2 공기압축기 (Air Compressor) : 기체의 부피를 기계적으로 줄여 그 압력을 높이는 장치를 말한다.

3.3 유분 (Oil) : 압축공기 내 포함된 오일입자의 양을 말한다.

3.4 수분 (Water) : 압축공기 내 포함된 수분입자의 양을 말하며, 노점온도로 환산하여 판정(단위 : °C)한다.

3.5 노점온도 (Dew Point temperature) : 일정한 압력에서 온도를 낮추어 갈 때 공기중의 수증기가 포화되어 이슬이 맺힐 때의 온도를 말한다.

3.6 쿨링타워 : 냉동기의 응축기에 사용하는 냉각용수를 재차 사용하기 위해 실외공기와 직접 접속시켜 물을 냉각하는 일종의 열교환장치를 말한다.

3.7 유수분리기 : 중력장 또는 원심력장에서 비중차에 의해 물 속의 유분이나 기름속의 수분을 분리하는 장치를 말한다.

3.8 냉동기 : 밀폐된 용기 속의 온도를 그 주위의 온도보다 낮추는 장치. 기계적인 작업이나 기화열을 이용하여 열을 흡수한다.

3.9 보일러 : 물을 가열하여 고온, 고압의 증기나 온수를 발생시키는 장치.

4. 책임과 권한

4.1 설비개선 부서

4.1.1 부서장은 유틸리티 설비의 계획보전을 수립하고, 관리할 책임이 있다.

4.1.2 부서장은 유틸리티 설비의 예방보전 및 예측보전을 실시하고, 관리할 책임이 있다.

4.1.3 부서장은 유틸리티 설비 개선 및 사후보전을 실시하고, 관리할 책임이 있다.

4.1.4 유틸리티 설비 마스터를 작성, 관리할 권한이 있다.

- EMS : 설비정보 관리 -> 설비 마스터 및 설비분류 마스터

- QRP : 마스터 관리 -> 설비 마스터 관리

5. 업무절차

5.1 압축공기 시스템 구성요소

| 항목 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내용 | 압축공기 제조설비 (Air Compressor) | 에프터 쿨러 (After Cooler) | 냉동식 드라이어 | 흡착식 드라이어 |

5.2 압축공기 시스템의 운영

5.2.1 압축공기 취급

1) 고압으로 송출되는 압축공기는 압력에 의한 안전사고 발생이 높으므로 취급에 신중해야 한다.
2) 이상 요인에 의해서 복구 불능의 가능성이 있으므로 점검과 정비를 철저히 하여야 한다.

3) 공기압축기의 수리나 점검 정비 시 압력이 가해지는 부위의 개방이 필요한 경우에는 압축공기를 완전히 배출하고 잔압이 남지 않도록 하여야 한다.

5.2.2 가동기준

1) 압축공기는 24시간 연속으로 공급하며, 점검 및 보수의 원인으로 정지하고자 할 때는 설비개선팀장에게 보고 후 진행한다.

2) 압축공기의 main 공급압력은 6.0~7.0kg/㎡ 범위로 공급되어야 한다.

3) 에프터쿨러 냉동식, 흡착식 드라이어는 공기압축기와 동시에 가동하여 건조한 압축공기가 공급되어야 한다.

5.2.3 운전 및 점검

1) 본 지침서 및 장비제조 업체에서 제공한 운전 매뉴얼에 따라 작동운전 한다.

2) 유틸리티 담당은 압축기의 고장을 방지하고 기능을 유지하기 위하여 아래에서 정한 점검을 실시하여야 한다.

(1) 일일 점검

A. “Compressor 일일점검일지”에 점검결과를 기록한다. (양식 참조)

(2) 이상 사태의 조치

A. 운전 중에 이상상태 발생시 즉시 가동을 중지하고 필요한 조치를 취하며, 관련부서 및 설비개선팀장에게 보고하여야 한다. (부표#2. 참조)

B. 발생된 이상은 수리 조치하여 고장이 재발되지 않도록 하여야 한다.

C. 기타 고장이 발생한 경우 설비개선팀장의 조치에 따르며, 상황에 따라 유관부서 (생산운영(생산), 품질)에 보고하여야 한다.

<부표#1. Air Compressor 응축수 이상발생 처리방안>

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 목적 | Air Compressor 가동 중 유수분리기의 전기분해장치 고장으로 인한 응축수의 Over Flow 가능성을 사전에 방지해야 하나, 불가항력 시 발생되는 요인에 대해서 대응방법을 작성해 대처한다 |  |
| 이상발생 Case | 응축수 및 Filter 동작상태 미흡 시 Over Flow일 경우, 전기분해장치의 오동작시 Over Flow일 경우 |  |
| 조치 | <설비개선> 1) 초기대응을 신속하게 처리하기 위해 초기확인 & 전파를 한다. 2) 조작반 S/W를 수동으로 조작한다. 3) 비상연락망을 신속하게 가동해 팀장 및 EHS경영지원팀으로 연락한다. (1명은 비상연락망 가동, 잉여 인원은 비상사태를 조치한다) 4) 각종 Valve류를 Close한다. 5) 멘홀 정화 & 희석을 실시한다. 6) 유수분리장치의 문제점을 확인하고, 대책을 수립한다. 7) 유수분리장치의 수시점검 (일일 2회 순회점검)을 실시하며, 점검 Sheet를 작성한다 <EHS경영지원> 1) 응축수의 유출범위를 확인한다. 2) 응축수가 사외 유출 시 긴급대책을 수립한다. 3) 멘홀 정화작업 후에도 지속적으로 재확인 한다 |  |

5.3 수전설비 구성요소

| 항목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 내용 | 계기용변성기 (MOF) | 변압기 (Transformer) | 진공차단기 (VCB) | 공기차단기 (ACB) | 배선용차단기 (MCCB) |

5.4 수전설비의 운영

5.4.1 수전설비 취급

1) 특고압 및 고압반 점검 시 안전사고 발생 위험이 높으므로 취급에 신중해야 하고, 반드시 안전보호구를 착용한다. (절연장화, 절연장갑, 안전모 등)

2) 이상 요인에 의해서 복구 불능의 가능성이 있으므로 점검과 정비를 철저히 하여야 한다.

3) 특고압 및 고압반 수리나 점검, 정비 시 Main 변압기의 VCB를 개방하고, 검전 및 접지 실시로 잔류전하를 확인한다.

4) 저압반 수리나 점검, 정비 시 해당 선로 변압기의 ACB를 개방하고, 검전 및 접지 실시로 잔류전하를 확인한다.

5.4.2 가동기준

1) 전력은 24시간 공급하며, 안전점검 및 보수의 원인으로 해당 선로의 전력을 차단하고자 할 때는 설비개선팀장에게 보고 후 진행한다.

2) 공칭 사용전압은 440V, 380V, 220V를 사용한다. (단, 사업장별 필요에 따라 승압/강압 변압기를 사용할 수 있다)

5.4.3 운전 및 점검

1) 본 지침서 및 장비제조 업체에서 제공한 운전 매뉴얼에 따라 작동운전 한다.

2) 전기안전관리자는 수전설비의 고장을 미연에 방지하고, 기능을 유지하기 위하여 아래에서 정한 점검을 실시하여야 한다.

(1) 일일 점검

A. “변전실 일일점검일지”에 점검결과를 기록한다. (부표#3. 참조)

(2) 월간 점검

A. “변전실 월간점검일지”에 점검 및 검침결과를 기록한다. (부표#4. 참조)

(3) 이상 사태의 조치

A. 운전 중에 이상상태 발생시 즉시 가동을 중지하고 필요한 조치를 취하며, 관련부서 및 설비개선팀장에게 보고하여야 한다. (부표#5. 참조)

B. 발생된 이상은 수리 조치하여 고장이 재발되지 않도록 하여야 한다.

C. 기타 고장이 발생한 경우 설비개선팀장의 조치에 따르며, 상황에 따라 유관부서 (생산운영(생산), 품질)에 보고하여야 한다.

<부표#2. 수전설비 이상발생 처리방안>

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 목적 | 사업장의 제품 생산 및 활동과정 중 환경 상황과 연계하여 발생할 수 있는 사고나 비상사태에 대비해 사전에 하나, 불가항력시 발생되는 요인에 대해 대응방법을 작성해 대처한다. |  |
| 이상발생 Case | 수전실 역률 조정용 진상 Condenser 고장일 경우. 소손으로 main V.C.B Trip 및 Power Fuse 단락된 경우. 한전분기점 이전, 이후에 문제발생으로 정전일 경우 |  |
| 조치 | <설비개선> 1) 초기 대응을 신속하게 처리하기 위하여 초기 확인 & 전파를 한다. 2) 한전 분기점 개폐기를 차단한다. 3) 비상연락망을 신속하게 가동하여 팀장 및 각 부서로 연락하고, 안전관리 담당자는 한전으로 연락 후 정전 원인을 파악하며, 잉여인원은 비상사태를 조치한다. 4) 연관된 배전반 1차 전원을 차단한다. 5) 소손 부품 교체를 실시한다. 6) 문제점 확인 & 대책을 수립한다 <생산> 1) 설비 Main S/W를 차단한다. 2) 냉각수 Valve를 차단 (전원Off) 한다. |  |

5.4.4 유틸리티 설비 보전계획 수립

1) 유틸리티 담당자는 점검대상 유틸리티 설비에 대해 중요도, 보수시간, 비용, 사용년수, 고장횟수 등 관련 Data를 참고하여 년간 유틸리티 설비 보전계획을

수립한다.

2) 보전업무 담당자는 수립된 유틸리티 설비 보전계획을 관련부서와 상호 공유 / 검토하여 실행에 차질 없도록 한다.

3) 해당되는 고객 지정요구사항이 있을 경우, 요구사항에 따른다.

5.4.5 유틸리티 설비 예방보전 및 예측보전 실시

1) 유틸리티 담당자는 수립된 보전계획에 따라 예방보전 및 예측보전을 실시한다.

2) 교체주기 및 기록

| 항목 |  | 교체주기 | 기록 | 항목 |  | 교체주기 | 기록 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compressor | Oil |  |  | 수전설비 | 변압기 절연유 & 흡습제 |  |  |
|  | Oil Separator |  |  |  | MOF |  |  |
|  | Filter |  |  |  | VCB & ACB |  |  |
|  | 기타 보수 및 점검 이력 |  |  |  | MCCB |  |  |
|  |  |  |  |  | Cable |  |  |
|  |  |  |  |  | 기타 보수 및 안전점검 (정기/비정기) 이력 |  |  |

6. 서식/양식

| 컴프레서 일일점검표 | 변전실 일일 점검일지 | 변전실 월간점검일지 |  |
| --- | --- | --- | --- |